RAPPORT D’INTERVENTION

| Date / Heure / Lieu | 09 AOUT 2017, local technique, 01H10’ |
| --- | --- |
| Liste des Participants | Alban (services généraux); Christophe (électricien) et Jean-François (DSI) |
| Diffusion à | Claude PADONOU ; Urbain AHITCHEMIN , Angelos TAKPITI, Leandre AGUIAH, SUPPORT –IT , Alban HOUESSOU , service genéraux |
| Invité : | Néant |
| Absents : | Néant |
| Objet | Intervention sur le circuit electique |

L’intervention s’est passée comme suis :

-Extinction de tous les postes sur les différents plateaux ainsi que des serveurs

-Coupure de l’arrivée du courant sur les baies

-Repérage et étiquetage des câbles d’alimentation sous le faux planché

-Remplacement des rallonges ordinaires par des rallonges avec parafoudre

-Rétablissement de l’énergie sur les baies et les plateaux de production

-Prise des mesures des tensions en entrée et en sortie du régulateur et sur le coffret électrique avec courant SBEE et que sur  le courant fourni par le groupe électrogène.

|  | Mesure ampère mètre | Affichage régulateur | commentaire |
| --- | --- | --- | --- |
| Sur courant SBEE |  |  |  |
| L1 | 227 | 230 | RAS |
| L2 | 225 | 231 | RAS |
| L3 | 228 | 230 | RAS |
| Sur Groupe électrogène |  |  |  |
| L1 | 229 | 229 | RAS |
| L2 | 228 | 229 | RAS |
| L3 | 227 | 229 | RAS |

L’électricien après mesure confirme le régulateur joue son rôle.

Difficulté rencontrée

L’une des rallonges remplacés a surchauffé cela a amené l’électricien à couper à nouveau l’arrivée du courant et  à revérifier les installations d’où une coupure de production à 4h50.   Il a détecté que la surchauffe était dû à la charge trop élevé sur cette rallonge ce qui a fait que le fusible de la rallonge  a grillé.  Mais après cet incident il a pu stabiliser.

Recommandation

Faire attention en rajoutant de nouveaux équipements sur nos baies cela demandera l’achat de rallonge plus robuste (avec des câbles de diamètre plus grand) avec une meilleure résistance. La difficulté est que ce  type de câble avec parafoudre est rare sur le marché.

Fin : 3h46

FIN DU DOCUMENT