	


	  [image: image1.jpg](aa A
@EDIA -CONTAC:I'



 



	FICHE D'INCIDENT

	INCIDENT
	Extinction des postes de travail sur les différents plateaux de production.

	DATE
	10/04/2024

	HEURE DE DEBUT
	22h33

	HEURE DE FIN
	 23h01

	CONSTAT
	interruption de la fourniture d’énergie électrique. 
Conformément aux procédures, le groupe électrogène aurait dû assurer la continuité d’alimentation électrique, mais ce dernier n’a pas démarré automatiquement.

Prise de relais des onduleurs permettant de maintenir l’activité pendant environ 20 minutes.

Cependant, une fois ce délai écoulé, les postes de travail se sont éteints, provoquant une interruption brutale de l’activité sur le site.

	CAUSE              
	Non prise de relai du groupe électrogène à cause d’une prise d’air qui a empêché le démarrage normal du moteur.


	IMPACT DE L'INCIDENT
	Interruption temporaire de l’activité sur l’ensemble des plateaux

	ACTIONS REALISEES       
	· Intervention manuelle effectuée par l’équipe logistique en interne avec démarrage du groupe électrogène après purge de la prise d’air



 
	                                                       Site Web: Email:contact@benin.groupmediacontact.com

                                                           Tel : + 229 21 31 12 50. Fax : + 229 21 31 12 62

                                               CARRE 628 PLACE BULGARIE-GBEGAMEY02 BP 8072 COTONOU



[image: image1.jpg]